ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES DEL ESTADO DE MORELOS, A.C.

NOM-002-STPS-2010

Condiciones de Seguridad. Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.

ESTUDIO PARA LA CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO

Índice

I.	Introducción	3

II.	Marco Legal	5

III.	Datos generales de la instalación	6

III.1 Cédula de Identificación de la empresa	6

III.2 Localización	7

III.3 Descripción del centro de trabajo	7

1.	Objetivo	7

2.	Campo de Aplicación	7

3.	Referencias	7

4.	Definiciones	8

5.	Clasificación del grado de riesgo de incendio integral del centro de trabajo o por áreas que lo integran de conformidad con el Apéndice A de la NOM-002-STPS-2010	11

6.	Conclusiones	18

7.	Anexos	18

# Introducción

Clasificación de riesgos.

Para determinar el grado de riesgo de incendio del centro de trabajo, es necesario conocer las cantidades y características químicas y físicas de las sustancias y materiales que son manejados dentro de este. Del mismo modo, se evalúan las condiciones que existen en cada uno de los departamentos y áreas que en dado momento pueden originar un incendio y en su defecto favorecer la propagación.

Grado riesgo de incendio de los materiales.

El grado de riesgo de incendio de los materiales se determina en base a su estado físico, cantidad manejada, almacenada o transportada, tipo de fuego que origina, entre otros.

Tipo de material.

De acuerdo a las definiciones de los términos técnicos empleados en la NOM-002-STPS-2010, se determina que un material o sustancia puede clasificarse en:

- Liquido no inflamable

- Líquido inflamable

- Liquido combustible

- Sólido no combustible

- Sólido combustible

Clasificación del fuego.

Fuego clase “A”.

En ésta categoría se identifica el fuego en materiales sólidos de tipo orgánico como madera, estopa, cartón, fibras sintéticas, telas basura, etc. Se caracteriza por que al arder se forman brasas y cenizas. Y el mejor método de extinción es el enfriamiento con agua.

Fuego clase “B”.

Se produce en combustibles líquidos derivados del petróleo e inflamables como la gasolina, diesel, alcohol, thinner, lubricantes y grasas. Como en estos líquidos lo que arde son los vapores, para apagar este tipo de incendios, se utilizan productos químicos eliminadores de oxígeno como el Polvo Químico Seco (PQS), el tetra cloruro de carbono (CCL4 en desuso), el gas Halón (Prohibido) y las espumas sofocantes.

Fuego clase “C”.

Es el que se produce en todo el equipo o maquinaria que funcione por medio de electricidad, como motores, alternadores, generadores, subestaciones, máquinas de soldar, tableros de control, etc. Para extinguirlos es necesario cortar la corriente eléctrica y utilizar extintores de Polvo Químico Seco o de Bióxido de carbono (CO2).

Fuego clase “D”.

Se produce en ciertos materiales metálicos que han sido elevados a grandes temperaturas como el magnesio, titanio, circonio, sodio, litio, potasio, aluminio o zinc entre otros. No se recomienda el uso de extintores comunes, ya que en la mayoría de casos existe el riesgo de aumentar la intensidad del fuego, e incluso en algunos casos como el aluminio o el sodio la combinación con extintores a base de agua condicionan la explosión de los materiales.

Fuego clase “K”.

Es aquel que se presenta básicamente en instalaciones de cocina, que involucra sustancias combustibles, tales como aceites y grasas vegetales o animales. Los fuegos clase K ocurren en los depósitos de grasa semipolimerizada y su comportamiento es distinto a otros combustibles.

Grado de incendio de las diferentes áreas operativas, departamentos y almacenes  del centro de trabajo.

Se podrán clasificar el grado de riesgo de incendio del centro de trabajo si estas se encuentran separadas por materiales que puedan retardar la propagación del fuego, o bien por distanciamiento, es decir, que cada una de las áreas se encuentra separada entre sí, con la suficiente distancia para retardar la propagación del fuego.

Por lo que en caso de aplicar, el grado de riesgo de cada departamento, área o almacén que constituyan el centro de trabajo, será determinado por las características del tipo de construcción y las cantidades de materiales combustibles, inflamables, pirofóricos y explosivos, de acuerdo a la tabla A1 del Apéndice A de la NOM-002-STPS-2010, referente a la clasificación de riesgo de incendio de los centros de trabajo.

Grado de riesgo de incendio general del centro de trabajo.

La clasificación del grado de riesgo de incendio del centro de trabajo, se determina considerando en forma global el criterio establecido en la tabla 1 del Apéndice A de la NOM-002-STPS-2010, referente a la clasificación de los centros de trabajo como se muestra la siguiente tabla. De manera que los centros de trabajo se clasifican con grado de riesgo de incendio Ordinario o Alto.

Tabla 1. Clasificación del grado de riesgo de incendio.

| Clasificación del Grado de Riesgo de Incendio NOM-002-STPS-2010 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Concepto | Ordinario | Alto |
| Superficie construida, en metros cuadrados. | Menor de 3000 | Igual o Mayor de 3000 |
| Inventario de gases inflamables, en litros | Menor de 3000 | Igual o Mayor de 3000 |
| Inventario de líquidos inflamables, en litros | Menor de 1400 | Igual o Mayor de 1400 |
| Inventario de líquidos combustibles, en litros | Menor de 2000 | Igual o Mayor de 2000 |
| Inventario de sólidos combustibles, incluido el mobiliario del centro de trabajo, en kilogramos | Menor de 15 000 | Igual o Mayor de 15 000 |
| Materiales pirofóricos y explosivos, en kilogramos | No aplica | Cualquier cantidad |

# Marco Legal

Reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo

Título primero

Disposiciones Generales, Competencias y Sujetos Obligados

Capítulo Tercero

Sujetos Obligados

Artículo 7. Son obligaciones de los patrones:

VI. Colocar en lugares visibles del Centro de Trabajo los avisos o señales para informar, advertir y prevenir Riesgos.

Título tercero

Disposiciones Generales, Organizacionales y Especializadas para la Seguridad y Salud en el Trabajo

Capítulo Primero

Disposiciones Generales para la Seguridad en el Trabajo

Artículo 19. Para la prevención y protección contra incendios, los patrones deberán:

- Clasificar el Riesgo de Incendio del Centro de Trabajo, de modo integral o por áreas específicas.

# Datos generales de la instalación

## III.1 Cédula de Identificación de la empresa

| Nombre de la empresa: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domicilio: |  |  |  |
| R.F.C.: |  |  |  |
| Giro de la empresa: |  |  |  |
| Número de Trabajadores: | Área | Administrativos | Operativos |
| Superficie construida: | Área |  | Metros |
| Turnos de trabajo: |  |  |  |
| Responsable del estudio: |  |  |  |

## III.2 Localización

En la ilustración 1, se presenta la ubicación de la empresa, generada fotografía.

Ilustración 1. Ubicación de la empresa _________________________

## III.3 Descripción del centro de trabajo

La empresa ____________________ se dedica a la _____________________________ y está conformada por las siguientes áreas:

# Objetivo

Establecer los requerimientos para la prevención y protección contra incendios en el centro de trabajo de __________________________________

Establecer las condiciones y medidas de seguridad, así como los sistemas de protección y dispositivos en las instalaciones del centro de trabajo para la prevención y protección contra incendios.

# Campo de Aplicación

El presente estudio  tiene aplicación en cada una de las áreas de las instalaciones del centro de trabajo, de acuerdo a lo establecido en la NOM-002-STPS-2010.

# Referencias

Para la correcta interpretación de esta Norma, deberá consultarse las siguientes normas oficiales mexicanas vigentes o las que las sustituyan:

- NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal. Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

- NOM-022-STPS-2008, Electricidad estática en los centros de trabajo. Condiciones de seguridad.

- NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

- NOM.-029-STPS-2011, Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo. Condiciones de seguridad.

- NOM-003-SEGOB-2011. Señales y avisos para protección civil. Colores, formas y símbolos a utilizar.

# Definiciones

A continuación se establecen las siguientes definiciones, para efecto e interpretación del estudio:

Agente extintor; Agente extinguidor: Es la sustancia o mezcla de ellas que apaga un fuego, al contacto con un material en combustión en la cantidad adecuada.

Alarma de incendio: Es la señal audible y/o visible, diferente a la utilizada en el centro de trabajo para otras funciones, que advierte sobre una emergencia de incendio. Las señales visibles deberán ser del tipo estroboscopio, es decir, con rápidos destellos de luz, de alta intensidad, en forma regular.

Autoridad Laboral; Autoridad del Trabajo: Las unidades administrativas competentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que realizan funciones de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo y las correspondientes de las entidades federativas y del Distrito Federal, que actúen en auxilio de aquéllas.

Autoridad local de protección civil: La Autoridad de los sistemas de protección civil de las Entidades Federativas, del Distrito Federal y de los Municipios y Delegaciones que forman parte del Sistema Nacional de Protección Civil.

Brigada contra incendio: El grupo de trabajadores organizados en una Unidad interna de protección civil, capacitados y adiestrados en operaciones básicas de prevención y protección contra incendio y atención de emergencias de incendio, tales como identificación de los riesgos de la situación de emergencia por incendio; manejo de equipos o sistemas contra incendio, al igual que en acciones de evacuación, comunicación y primeros auxilios, entre otras.

Centro de trabajo: Todos aquellos lugares tales como edificios, locales, instalaciones y áreas, en los que se realicen actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios, o en el que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo.

Combustible: Es todo aquel material susceptible de arder al mezclarse en las cantidades adecuadas con un comburente y ser sometido a una fuente de ignición, tales como: madera, papel, cartón, ciertos textiles y plásticos, diesel, aceites y combustóleo.

a) Por su tipo en:

1) Portátiles: Son aquellos que están diseñados para ser transportados y operados manualmente, con un peso total menor o igual a 20 kilogramos, y que contienen un agente extintor, el cual puede expelerse bajo presión con el fin de combatir o extinguir un fuego incipiente;

2) Móviles: Son aquellos que están diseñados para ser transportados sobre ruedas, sin locomoción propia, con un peso superior a 20 kilogramos, y que contienen un agente extintor, el cual puede expelerse bajo presión con el fin de combatir o extinguir un fuego incipiente,

3) Fijos: Son aquellos instalados de manera permanente y que pueden ser de operación manual, semiautomática o automática, con agentes extintores acordes con la clase de fuego que se pretenda combatir. Estos incluyen los sistemas de extinción manual a base de agua (mangueras); los sistemas de rociadores automáticos; los sistemas de aspersores; los monitores; los cañones, y los sistemas de espuma, entre otros.

b) Por el agente extintor que contienen, entre otros:

1) Agente extintor químico húmedo: Son aquellos que se utilizan para extinguir fuegos tipo A, B, C o K, y que normalmente consisten en una solución acuosa de sales orgánicas o inorgánicas, o una combinación de éstas.

2) Agentes extintores especiales: Son productos que se utilizan para apagar fuegos clase D.

Explosivo: Es una sustancia, o mezcla de sustancias, sólida o líquida, que de manera espontánea, por reacción química de oxidación, puede producir gases a determinada temperatura, presión y velocidad, que causan daños a las personas o al entorno de trabajo. Las sustancias pirotécnicas forman parte de esta definición, aun cuando no produzcan gases.

Fuego: Es la oxidación rápida de los materiales combustibles con desprendimiento de luz y calor. Este fenómeno consiste en una reacción química de transferencia electrónica, con una alta velocidad de reacción y con liberación de luz y calor.

Fuego incipiente: Es el fuego en su etapa inicial que puede ser controlado o extinguido, mediante extintores portátiles, sistemas fijos contra incendio u otros medios de supresión convencionales, sin la necesidad de utilizar ropa y equipo de protección básico de bombero, tales como: chaquetón, botas, cascos o equipos de respiración.

Gas inflamable: Es aquel que tiene un rango inflamable con el aire a 20ºC y presión de referencia de 101.3 kPa, entre otros, propano, hidrógeno, butano, pentano y etano.

Incendio: Es el fuego que se desarrolla sin control en tiempo.

Instrucciones de seguridad: Es la descripción de actividades, en orden lógico y secuencial, que deberán seguir los trabajadores durante sus actividades para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. Estas instrucciones pueden estar contenidas en documentos, tales como procedimientos, manuales o guías, entre otros.

Líquido combustible: Es cualquier sustancia que tenga una presión de vapor igual o menor a 2 068.6 mm de Hg, a 20°C, una fluidez mayor a 300 en asfalto, y una temperatura de inflamación igual o mayor a 37.8°C, entre otros, keroseno, gasóleos, alcohol mineral y petróleo bruto.

Líquido inflamable: Es cualquier sustancia que tenga presión de vapor igual o menor a 2 068.6 mm de Hg, a 20°C, una fluidez mayor a 300 en asfalto, y una temperatura de inflamación menor a 37.8°C, entre otros, barnices, lacas, gasolina, tolueno y pinturas a base de disolventes.

Lugar seguro: Es la zona o área seleccionada e identificada dentro o fuera del centro de trabajo, que los trabajadores y demás ocupantes del mismo deberán utilizar como zona de protección, en caso de alarma y evacuación por incendio, de acuerdo con lo establecido en el plan de atención a emergencias.

Mantenimiento a extintores: Es la revisión completa, interna y externa, del extintor y, en caso de requerirse, las pruebas, reparaciones, sustitución de partes y la recarga del agente extintor, a fin de que éste opere de manera efectiva y segura.

Material inflamable: Es todo aquel sólido, líquido o gas susceptible de arder con facilidad cuando entra en contacto con una fuente de ignición o de calor, con rápida propagación de flama.

Material pirofórico: Es todo sólido o líquido que al contacto con el aire, aun en pequeñas cantidades, entra en ignición, es decir, reacciona en forma espontánea con desprendimiento de grandes cantidades de luz y calor.

Material resistente al fuego: Son los recubrimientos ignífugos o retardantes, así como los elementos de construcción, tales como paredes, techos o p

Punto de inflamación: Es la temperatura mínima, corregida a la presión de referencia de 101.3 kPa, a la que una sustancia desprende vapores capaces de formar una mezcla inflamable en su superficie, y que no es suficiente para sostener la combustión.

Recarga del agente: Es el reemplazo total del agente extintor por uno nuevo y, en su caso, certificado.

# Clasificación del grado de riesgo de incendio integral del centro de trabajo o por áreas que lo integran de conformidad con el Apéndice A de la NOM-002-STPS-2010

En base a las dimensiones de cada área del centro de trabajo, las características y cantidades de las sustancias utilizadas y/o almacenadas en la empresa, y de acuerdo a lo establecido en la Tabla A1 del Apéndice A de la NOM-002-STPS-2010, a continuación se determina el grado de riesgo de incendio por áreas, dividiéndose como a continuación se muestra:

La siguientes áreas no se consideren dentro del estudio debido a que son _______________y no serán catalogadas como sólidos combustibles debido al proceso que desarrollan dentro de ___________________

Las siguientes áreas serán las consideradas dentro del estudio.

- Nombre, denominación, razón social o identificación específica del centro de trabajo.

La razón social del centro de trabajo es ___________________________________

- Domicilio completo del centro de trabajo.

El domicilio de ______________________ es el siguiente: _____________________________-

- Descripción general del proceso, así como los materiales y cantidades que se emplean en dichos procesos;

_____________________ se dedica a la ______________________________________________.

En el centro de trabajo se manejan materiales y sustancias como parte de las actividades que se desempeñan. De manera general los materiales y cantidades que se manejan son las siguientes:

Tabla 2. Cantidades y materiales utilizadas.

| Clave | Descripción del material | Stock Total | U/M |  | Peso | Peso U/M | Peso | U/M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material Almacén |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAL001 | Bolsas de plástico | 158000 | Pzas |  | 4.5 | g | 711 | kg |
| Material Taller |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTA001 | Botes de Pintura | 10000 | Pzas |  | 6 | kg | 18 | kg |

- Número máximo de trabajadores por turnos de trabajo, en su caso, los ubicados en locales, edificios o niveles del centro de trabajo;

El centro de trabajo se labora en un horario de ______________. De ___________________________________________.

Tabla 3. Trabajadores por turno de trabajo.

| Área | Trabajadores por turno de trabajo(__________________) |
| --- | --- |
| Total |  |

- Número máximo estimado de personas externas al centro de trabajo que concurren a éste, tales como contratistas y visitantes;

Número máximo de personal externo, incluyendo contratistas y visitante:

Tabla 4. Personal externo, visitantes y contratistas.

| Número de personal externo |  |
| --- | --- |

- Superficie construida en metros cuadrados;

A continuación se muestra la superficie construida por áreas de ________________________________.

Tabla 5. Superficie construida en metros cuadrados.

| Área | Superficie construida (m2) |
| --- | --- |

- Desglose del inventario máximo que se haya registrado en el transcurso de un año, de los materiales, sustancias o productos que se almacenan, procesen y manejen en el centro de trabajo, y la clasificación correspondiente en cada caso.

Inventario de gases inflamables, en litros (L).

En el centro de trabajo se utiliza _________________________________.

Tabla 6. Inventario de gases inflamables.

| Área | Gases inflamables | Inventario máximo de gases inflamables (L) | Total por área (L) |
| --- | --- | --- | --- |

Inventario de líquidos inflamables en litros.

En el centro de trabajo se utilizan líquidos inflamables únicamente en las siguientes áreas:

Tabla 7. Inventario de líquidos inflamables.

| Área | Líquidos inflamables | Inventario máximo de líquidos inflamables (L) | Total por área (L) |
| --- | --- | --- | --- |

Inventario de líquidos combustibles en litros (L).

En el centro de trabajo, solo se emplean líquidos combustibles en las siguientes áreas: ________________________________________________.

Tabla 8. Inventario de líquidos combustibles.

| Área | Líquidos combustibles | Inventario máximo de líquidos combustibles (L) | Total por área (L) |
| --- | --- | --- | --- |

Inventario de sólidos combustibles en kilogramos (kg).

El inventario de sólidos combustibles se determinará con base en la sumatoria de estos productos, y en base a lo que se establece en el punto A 1.3 inciso c) del apéndice A de la NOM-002-STPS-2010, que establece que para determinar el inventario de sólidos combustibles por mobiliario en áreas administrativas se considerará un promedio de 60 kg por cada trabajador del centro de trabajo o de las áreas que lo integran.

En el centro de trabajo, se cuenta con mobiliario de oficina en las diversas áreas. A continuación se muestra el cálculo correspondiente a sólidos combustibles (mobiliario de oficina) por área:

- Área: _________________________________

Sólidos combustibles = 60 kg x  ____ puestos administrativos = ___ kg

- Área:_________________________________

Sólidos combustibles = 60 kg x  ____ puestos administrativos = ___ kg

- Área:_________________________________

Sólidos combustibles = 60 kg x  ____ puestos administrativos = ___ kg

- Área:__________________________________

Sólidos combustibles = 60 kg x  ____ puestos administrativos = ___ kg

- Área:__________________________________

Sólidos combustibles = 60 kg x  ____ puestos administrativos = ___ kg

Tabla 9. Inventario de sólidos combustibles.

| Área | Sólidos combustibles | Inventario máximo de sólidos combustibles (kg) | Total por área (kg) |
| --- | --- | --- | --- |

Inventario de materiales pirofóricos y explosivos.

En el centro de trabajo _______________________________ materiales pirofóricos o explosivos.

- Cálculo desarrollado para la determinación final del riesgo de incendio;

A continuación se presenta la clasificación de riesgo de incendio para cada área del centro de trabajo.

Ecuación

Inventario de gases inflamables 3000 litros+Inventario de líquidos inflamables1400 litros+Inventario de líquidos combustibles2000 litros+Inventario de sólidos combustibles15000 kilogramos

Sustituyendo la ecuación anterior, se tiene lo siguiente:

- Área: ___________________________

l3000 litros+l1400 litros+l2000 litros+kg15000 kilogramos=

- Área:___________________________

l3000 litros+l1400 litros+l2000 litros+kg15000 kilogramos=

- Área:__________________________

l3000 litros+l1400 litros+l2000 litros+kg15000 kilogramos=

- Área:__________________________

l3000 litros+l1400 litros+l2000 litros+kg15000 kilogramos=

- Área:__________________________

l3000 litros+l1400 litros+l2000 litros+kg15000 kilogramos=

- Fecha de realización de la determinación final del riesgo de incendio;

La presente determinación se realizó el _____________________________.

- Nombre de la(s) persona(s) responsable(s) de la clasificación realizada.

____________________________________

# Conclusiones

Derivado del estudio de incendio que se realizó a la empresa de ____________________________ se obtiene:

| Área | Grado de riesgo de incendio (Ordinario o Alto) |
| --- | --- |

La principal razón por la que el grado de riesgo de incendio por áreas se determinó como ____________________________ es porque ___________________________________________________________________________________ en el centro de trabajo.

Finalmente se recomienda se continúe con la ejecución de las medidas de seguridad en el centro de trabajo así como la constante capacitación de todo el personal sobre todo el que labora en las áreas de mayor riesgo de incendio, para reducir el riesgo evitando actos inseguros.

# Anexos

Anexo 1